## 采购文件

各供应商自愿参与，自行承担参与本采购项目的所有费用，不得提供虚假报名材料，按采购文件要求提供报价资料，并出具报价响应函（实质性要求，需完全响应，否则作无效处理，详见附件11；报价响应函格式见附件1）。

一、采购项目名称

实验室维护保养服务项目

二、采购预算和最高限价（实质性要求，需完全响应，否则作无效处理，见附件11）

（一）总预算：6.9万元。

（二）最高限价：6.9万元。

（三）超过采购预算或最高限价的报价响应文件作无效处理。

三、参与供应商需提供以下资料（实质性要求，需完全响应，否则作无效处理，见附件11）

（一）提供营业执照（三证合一）复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；③复印件加盖公章。）。

（二）企业法人授权委托书原件及法定代表人、委托代理人身份证明材料（详见附件2、3）。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见附件4、5、6、7）。

（四）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（详见附件8）。

（五）供应商及其法定代表人在生产经营活动中无行贿犯罪记录（详见附件9）。

（六）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（详见附件10）。

四、项目特别要求（实质性要求，需完全响应，否则作无效处理，见附件11）

（一）供应商需具备提供实验室维保服务相关资质或提供具有类似项目的业绩证明（二者提供之一即可，提供的相关证明材料需加盖公章）。

（二）本项目不接受联合体参与比选。

五、技术参数及商务要求（实质性要求，需完全响应，否则作无效处理，见附件11）

# （一）详细技术参数及要求

1、维护项目区域：

本次维护范围：

1.1新实验楼二楼、三楼病原微生物实验室：包含结核病、流感禽流感、新冠、艾滋病等实验室；

1.2办公楼五楼卫生微生物实验室

1.3新实验楼二至五楼全新风系统：覆盖新实验楼2楼、3楼（微生物实验区域）及4楼、5楼（理化实验区域）的所有独立或集中式新风处理机组及输送管网。

合计规模：共涉及5套核心实验室系统（其中洁净实验室1套、二级负压生物安全实验室4套）及全楼配套新风系统。

2、维保方案设计依据

2.1、《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

2.2、《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011

2.3、《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS 233-2017

2.4、《空调通风系统运行管理标准》GB 50365-2019

2.5、《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010

3、维保方案

3.1各个功能房间服务内容及要求

3.1.1维护保养范围

（1）以上实验室全部的强电、室内照明、装饰系统、墙面顶棚、自控系统、净化机组、排风机组、风冷模块空调主机日常保养维护。

（2）实验室净化区域内手推门及情报面板控制系统的维护保养，维修备件的更换，实验室的照明灯具损坏的更换。

（3）空气净化机组、排风机组、自控系统的维护保养。

（4）净化空调系统的维护保养，净化机组、排风机组、排风系统的过滤器更换。

（5）实验室区域的洁净度、静压差、截面风速、温湿度、噪音、照度等的检测，确保能通过具有检测资质机构随时随机检测。

（6）其他为保障空气净化系统及新风系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件。

（7）新实验楼2-5楼所有新风处理机组、新风管道、新风阀门、热回收装置、初/中效过滤段的日常保养维护。

3.1.2工作要求：

供应商定期委派维修经验丰富的维保人员对以上维护范围的设施设备予以巡检、突发故障的处理等，保证净化空调设备正常运行，保证温度及湿度在规范允许范围内，保证换气次数满足规范要求，发现问题及时处理。

巡检内容：

A.净化空调主机：

①机组电源检查维护 ；

②机组控制线路检查维护 ；

③机组氟系统检查维护 ；

④机组润滑系统检查维护及润滑性检测 ；

⑤机组传感器检查校正 ；

⑥机组运行参数检查、调整 ；

⑦机组出现故障前预判及处理 ；

B.净化空调组合式风柜：

①机组配电控制柜检查维护；

②电机及风机轴承润滑性检查维护；

③风机皮带检查维护；

④加湿器检查维护；

⑤风管保温材料检查维护；

⑥送风管及风阀检查维护；

⑦送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒；

C.净化空调氟系统：

①铜管管道检漏、氟利昂压力检查、保养；

②所有管道保温层检查维护；

D.给排水系统：

①水管连接处及阀件检查维护；

②刷手池感应龙头检查维护；

③排水管路、地漏检查维护；

E.电气系统；

①所有照明、指示灯具检查维护；

②主电源及各支路的各相电压、电流检查；

③所有电源箱、柜的检查维护；

④所有控制系统的保护装置的检查维护；

F.自控系统：

①检查各参数是否在规定范围内；

②检查各信号给定是否准确；

③各取源传感设备的检查维护；

④各控制设备的检查维护；

G.门控系统：

①门禁互锁装置的检查维护；

②固定装置的检查维护；

③门锁、型材的检查维护；

H.净化装饰部分：

①内嵌式不锈钢传递窗滑轮检查维护；

②紫外线灭菌灯的检查维护；

③气密手推门的检查维护；

④门合页、防撞护角检查维护；

I. 新风系统：

①新风机组配电控制柜及变频器检查维护；

②新风机电机及风机轴承润滑性检查、异响监测；

③新风风机皮带张紧度检查及磨损情况评估；

④新风机组初效、中效过滤段压差监测及滤网清洁/更换；

⑤热回收装置（转轮/板换）检查，清理积尘，检查传动机构；

⑥新风取风口防雨罩、防虫网检查及清理，确保无堵塞；

⑦新风管道保温层及冷凝水盘检查，防止结露滴水；

⑧新风送风阀门执行器动作测试，确保开度准确；

⑨冬季防冻保护措施检查（电加热或热水盘管）。

（5）半年检：

A.机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

B.冷、热水盘管检查保养。

C. 检查轴承有无磨损及润滑油泄漏、轴承锁定螺栓及其它螺栓的松紧度。

D. 检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。

E. 强弱电系统运行情况检查、动力电线分电箱螺丝松紧、开关闭合漏电按钮试验。

F. 门控系统的气密性检查。

G.洁净区各级用房洁净度的测定，提供书面报告。

H. 新风系统性能检测：检查新风机组送风量、新风管道漏风率，清洗热回收芯体，检测热回收效率。

（6）年检：

A.风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

B.新风系统专项检测：测定各主要房间的新风量及新风比，确保满足人员卫生要求及负压补风需求；供水管水过滤器检查、清洗电磁阀检查、清洗。

C. 根据GB50591-2010的规范对卫生微生物实验室洁净系统进行一次全面检查，并提供详细的检测报告（提供巡检报告版本）。

D.对新实验楼2-5楼新风系统进行全年运行效能评估，包括能耗分析及过滤效率评估。

E.供应商对所有操作均必须有详细的记录，并接受中心管理人员的检查。

F.半年或年度大型维护保养时应安排足够的技术人员及工人实施，降低对中心工作的影响。

（7）质量要求：

A.维护管理：所有配件必须符合国家标准的产品。

B.维护设备：维保服务单位需配置以下系统维护、检测的必要工具仪器并取得相关机构合格年检报告。

①.尘埃粒子计数器：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

②.温湿度压差测试仪（数字压力计部分）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

③.声级仪：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

④.风速仪：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

⑤.温湿度压差测试仪（温湿度部分）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

⑥.照度计：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

⑦.风量罩：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。

C.运行管理：洁净室的微环境应符合国家规范，设备、设施正常运行；新风系统应保证室内空气质量达标，新风量充足。

E.人员管理：维保人员应严格执行国家规范《GB50591-2010》,并遵守中心管理规定。

F.档案管理：维保记录及监测报告完整，资料按要求进行归档，并对监测报告进行归纳整理，档案资料维保单位壹份、中心保留贰份。

G.质量管理：层流效果检查，通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每季度对洁净室的正负压力进行监测并记录；每季度对各级别洁净室每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；每季度对洁净室进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录（提供记录版本）；每季度对新风机组运行参数（风量、压差、温湿度）进行监测记录；每半年对新风过滤效率进行检测评估。

H.所有检查应符合国家规范《GB50591-2010》并留记录，向中心管理方提供书面记录报告。

I.每季度对实验室净化区域进行一次全面的技术指标检测，包括净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度的检测，并附《洁净室数据检测报告》（提供自检报告版本）。

J.每季度对新实验楼2-5楼的新风指标进行检测，包括新风量、送风温湿度、室内CO2浓度，并附《新风系统运行检测报告》。

A：温湿度      B：照度        C：噪声        D：尘埃粒子

E：压差        F：换气次数或风速   G：新风量

以上技术指标附检测报告到中心相关部门，每次检测数据由双方签字确认备案。

（8）配合中心感染管理科做好感染检测，如果检测有问题同感染管理人员分析问题，找出问题的原因并加以解决，同时作出详细的报告交中心存档；

（9）建立各类洁净间的主要净化空调设备的运行、维护保养与检修记录及新风机组的运行、维护保养与检修记录；

（10）更换实验室过滤器方案（过滤器含在维保报价内）；更换标准及要求（如检测数据不合格，由此增加的过滤器更换频次费用由供应商承担，提供承诺函）：

A.实验室净化机组初效滤器每半年更换一次，初效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。

B.实验室净化机组的中效过滤器每半年更换一次，中效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。

C.实验室高效过滤器维护期内每3 年至少更换一次，高效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。

D. 新实验楼2-5楼新风机组初效过滤器每3个月检查清洗，每半年强制更换一次；中效过滤器每半年检查，每年强制更换一次（或根据压差报警及时更换）。所有新风过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。

4、维保清单

| 序号 | 功能科室 | 项目名称 | 工作内容及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三、五楼实验室 | 装饰工程 | 对实验室的墙面及顶面检查，有无裂缝、破损等日常维护工作，对实验室的情报面板控制系统、传递窗等嵌入式设备密封性、腐蚀性、柜体易损件维护及更换工作。对实验室的地板予以检查，发现有划伤、破损、裂痕、起泡、鼓包等现象予以修复。对送风天花的匀流板及箱体内壁做除尘处理，确保整个天花内长期出于无尘环境。对高效送风口进行除尘处理，并对洁净房间温湿度、压差、风速、噪声、照度等指标予以自检，对不合格的数据找出缘由，解决后予以复测，直至所有数据合格为止。 | 1项 |
|  |  | 电气工程 | 对实验室区域内的常规照明系统、后备电源照明系统、开关插座灯予以检查、调试，并对易损件更换。 | 1项 |
|  |  | 门控系统 | 对实验室区域手动门的门锁、门体、互锁等进行检查、维护以及易损件更换，确保各个门控系统处于正常状态。 | 1项 |
| 2 | 三、五楼净化空调及负压系统 | 氟系统（内机） | 对排风/净化机组的柜体密封性检查，确保无漏风及啸叫；连接件和坚固件的松紧度检查，确保牢固无异响，对电机、风机、表冷器、电加热、加湿器（含进出水阀）、紫外线灭菌灯高温报警器、温湿度传感器等设施设备予以检查，并定期对以上设备予以保养。对机组内壁、接水盘、加湿器喷管等设施予以清洗、除尘。 | 1项 |
|  |  | 自控系统 | 对自控系统的数据、故障情况予以确认、恢复，并查看其设置的PI值及对应参数是否异常并调整至原设计状态。对自控系统plc、继电器、变频器、控制开关等电器元件予以测试，对有故障或损坏的配件予以更换。 | 1项 |
|  |  | 面板控制系统 | 对所有实验室区域的净化空调、排风系统等温湿度予以监测，确定处于控温、控湿范围内。对控制面板按键、电路板、接触点予以测试，对有故障或不灵敏的元件予以更换。 | 1项 |
|  |  | 风口阀件 | 对定风量调节阀、比例调节阀、电动调节阀、软接、消声器、风道系统等的密闭性和保温棉破损等方面予以检查并修复。 | 1项 |
|  |  | 模块机组设备（外机） | 对电机、板式换热器、压缩机、冷凝风机、进出水压力、制冷剂压力等设施设备予以检查及保养，并对翅片梳理及除垢、确保整个风冷模块散热正常。 | 1项 |
|  |  | 制冷剂 | 检查机组制冷剂的压力值，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。 | 1项 |
|  |  | 模块机组（外机）电气柜系统 | 检查强电柜、弱电柜空气开关及漏报工作情况，并检查各接触器、继电器、IT电源、微电脑控制系统、校正各控制设定值、压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。 | 1项 |
| 3 | 二～五楼新风机组 | 内机 | 检查风机电机轴承润滑、皮带张紧度及磨损情况；清洗或更换初效、中效过滤段；检查热回收装置运行状况，清理积尘；检查冷凝水盘及排水管路，防止堵塞溢水；检查冬季防冻加热元件及保护功能。 | 1项 |
|  |  | 外机及管网 | 检查室外新风口防雨罩、防虫网，清理杂物确保进风通畅；检查新风管道保温层完整性，修复破损处；检查新风送风阀门执行器动作是否灵活准确；检测新风机组运行电流、电压及变频器参数。 |  |
|  |  | 过滤器 | 新风机组初效过滤器每半年更换一次；中效过滤器每年更换一次（或根据压差报警及时更换）。 |  |
| 4 | 三、五楼过滤器 | 实验室初效过滤器每半年更换一次，中效过滤器每半年更换一次。 |  |  |
| 5 | 三、五楼实验室过滤器 | 实验室高效过滤器每三年更换一次。 |  | 1项 |
| 6 | 第三方检测 | 每年对三、五层全部洁净功能房间洁净度、温湿度、照度、压差、噪音、沉降菌等指标检测；二～五楼区域的新风量、新风比及室内CO2浓度的检测，并出具合格报告。 |  | 1项 |
| 7 | 过滤器及配件处置 | 供应商须负责对实验室更换下来的各类过滤器及相关废旧配件进行合规处理。 |  | 1项 |

# （二）商务及其他要求

- 1、服务期限：本次采购预算的合同履行期限为自合同签订之日起一年。（本项目一采三年，总服务期限三年，采购合同一年一签，在保证预算资金及验收合格后，由双方根据市场行情和维保项目情况，友好协商，在不高于首年中标价的前提下，续签下一年度采购合同）。

- 2、服务地点：采购人指定地点。即乐山市疾病预防控制中心新实验楼二楼、三楼病原微生物实验室（包含结核病、流感禽流感、新冠、艾滋病等实验室），办公楼五楼卫生微生物实验室，新实验楼二至五楼全新风系统区域，合计5套实验室系统（其中洁净实验室1套、二级负压生物安全实验室4套）及全楼配套新风系统。

3、报价要求：报价是供应商全部完成本采购项目所有内容的全部工作的综合最终报价，包括履约过程中的人工、材料、差旅、保险、税金、运输配送、验收、后期服务、利润及与投标供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。以上报价不包含需采购人自费部分。

4、付款方式及要求：

- （1）双方签订合同，成交供应商根据采购人要求完成本项目所有的维保服务，经采购人验收合格并出具验收报告之日起15个工作日内向成交供应商支付100%货款。采购人如因财政资金审核或划款到位原因延后，成交供应商理解并同意付款时间相应延迟，不视采购人为违约，实际支付日期以财政资金审核通过或划款到位为准。

- （2）支付前，成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算。

5、售后服务要求

- （1）服务期为自合同签订之日起365日，成交供应商在服务期内应按国家有关规定、采购文件的服务要求和商务要求及其他要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准提供服务。

- （2）签订合同后到履约结束，提供至少3人的技术服务团队保障项目工作的开展和推进；提供技术服务团队名单交采购人备案（签订合同后提供给采购人，需列明姓名、公司职务或职级、身份证号、联系方式等），如履约期间更换技术服务人员，需提前书面告知采购人并及时更新技术服务团队名单，并做好工作交接；如因技术服务人员更换造成服务不及时、出现问题未能解决，可能造成实验室生物安全泄漏等风险，采购人有权在支付服务费时扣除相应比例的违约金。

- （3）签订合同后，制定并提供在服务期内的维保实施计划表，并严格按此实施开展维保工作，未经采购人同意不得随意调整维保实施计划表，否则，采购人有权在支付服务费时扣除相应比例的违约金。

- 6、保密要求：成交供应商开展本项目维保活动时，一切程序都应符合国家安全、保密等有关法律法规规定和标准，保证维保活动过程中的实验室数据的信息安全，如因维保活动造成的信息泄露、菌毒种丢失等须承担全部法律责任及经济赔偿。

- 7、验收方法与标准：按国家有关规定、采购文件的服务要求和商务要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收，验收后出具履约验收报告；如验收不合格采购人有权不支付服务费并单方面终止合同。

- 8、生物安全：成交供应商开展本项目维保活动时，维保全过程应严格遵守生物安全相关法律法规、国家标准及采购人实验室管理制度，规范落实维保活动时的生物安全防护措施；因违规操作、防护不当等导致生物安全事故（含人员感染、病原体泄漏、环境污染等）的，由供应商承担全部法律责任及经济赔偿。

9、知识产权

- （1）供应商应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- （2）供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标供应商承担所有相关责任。

- （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 10、违约责任：如因成交供应商在履约过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。具体违约责任以成交后双方在所签合同中详细约定。

11、解决争议的方式：在本协议的履行过程中发生的与本协议有关的争议，双方承诺通过友好协商解决。协商不成的，双方同意将争议提交采购人所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

六、报价（实质性要求，需完全响应，否则作无效处理，见附件11）

（一）出具报价函（格式自拟）。报价为一次性报价。

七、比选方式及结果公告

（一）报名截止后，由我中心组建评审委员会进行评审比选，评审比选结果我中心将通过电话等方式进行告知。

（二）评审方法：通过本项目资质审查，能完全满足采购文件中特别要求、技术参数要求、商务要求等各项实质性响应要求，并结合报价及项目实施方案等因素，综合评选出最优供应商。

八、报价文件要求（实质性要求，需完全响应，否则作无效处理，见附件11）

以上所有提交资料均需纸质加盖供应商公章整理为报价文件，一正二副装订成册，并密封提供；报价文件封面需注明采购项目名称、报价单位、联系人、联系电话；报价资料提供不全，未进行密封和封面没有注明报价单位、联系人、联系电话的，为无效报价文件。

附件1

报价响应函

乐山市疾病预防控制中心：

根据贵中心采购公告，我方自愿参加贵中心组织的“                 ”（项目名称）项目（采购公告日期：   年   月   日）（包号：     ）采购活动，并提交响应文件。为此，我方向贵中心作如下保证：

1、我方将严格遵守本次采购公告的相关规定和要求。

2、我方已认真阅读采购公告的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且报价不高于市场平均价。

3、我方完全接受采购文件的各项要求，自行承担与参与本项目有关所产生的所有费用，承诺其在报价响应期限内对我方具有约束力。

4、我方具备本次所有报价服务的经营资质。

5、我方同意按照贵中心的要求提供与本项目有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐或存在虚假，责任自负。

与本报名响应有关的正式通讯为：

地址：                   ，邮编：         ，电话：

特此声明。

法定代表人或授权代表人：　　　　　　　　 （签字或加盖个人名章）

企业名称（盖章）：

日 期：

附件2

法定代表人身份证明书

乐山市疾病预防控制中心：

单位全称：

地址：

姓名：     ， 性别：    ，年龄：    （周岁），职务：      系    （报价人名称）       法定代表人。

特此证明。

    法定代表人：              （签字或加盖个人名章）

竞标人名称：            （盖章）

日    期：    年   月   日

附：法定代表人身份证复印件并加盖鲜章

附件3

法定代表人授权书

乐山市疾病预防控制中心：

本授权声明：                     （报名人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “      ” 项目（采购公告日期：      ） （包号：     ）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：              （签字或加盖个人名章）

授权代表：           （签字或加盖个人名章）

竞标人名称：            （盖章）

日    期：    年   月   日

附：法定代表人及授权代表身份证复印件并加盖鲜章

附件4

具有依法缴纳社会保障金的良好记录承诺函

乐山市疾病预防控制中心：

我单位在参加本项目“                 ”（项目名称）项目 （采购公告日期：    ）（包号：     ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有依法缴纳社会保障金的良好记录，并提供后附的缴纳社会保障金相关材料给予佐证。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

注：（提供2023年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金材料复印件。供应商若为近3个月新成立法人或组织，可只提供依法缴纳社会保障资金的承诺函，加盖供应商鲜章）

附件5

具有健全的财务会计制度的承诺

乐山市疾病预防控制中心：

我单位在参加本项目“                 ”（项目名称）项目 （采购公告日期：    ）（包号：      ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有健全的财务会计制度，并提供后附的财务状况相关材料给予佐证。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：     年  月  日

附件6

供应商具有良好的商业信誉承诺书

乐山市疾病预防控制中心：

我单位承诺，在参加本项目“                 ”（项目名称）项目 （采购公告日期：    ）（包号：     ）采购活动前三年，我单位具有良好商业信誉，不存在下列不能认定为具有良好的商业信誉的情形：

1、被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；

2、在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，

3、国家相关法律、法规、规范文件等规定的认定为不具有良好的商业信誉的其他情形。

若我单位虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消报名响应、成交资格，法定时间内禁止参与贵中心采购比选活动等）。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

附件7

具有依法缴纳税收的良好记录承诺函

乐山市疾病预防控制中心：

我单位在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （采购公告日期：    ）（包号：   ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有依法缴纳税收的良好记录，并提供后附的缴纳税收相关材料给予佐证。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

投标日期：    年  月  日

注：提供2023年1月至今任意1个月纳税证明材料复印件供应商若为近3个月新成立法人或组织，可只提供依法纳税的承诺函，加盖供应商鲜章。）

附件8

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书

乐山市疾病预防控制中心：

我单位声明，在参加本项目“                 ”（项目名称）项目（采购公告日期：   年   月   日）（包号：    ）采购活动前三年内，在政府采购、招竞标活动和非政府采购及经营活动中无重大违法违规记录（含较大数额罚款）。若我单位虚假声明，将自行承担由此带来的一切后果（如取消比选响应及成交资格、法定时间内禁止参与贵中心采购比选等活动）。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

附件9

供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录的声明及承诺书

乐山市疾病预防控制中心：

我单位在参加本项目“                 ”（项目名称）项目（采购公告日期：   年   月   日）（包号：    ）采购活动中，已认真阅读并认知了关于供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录方面的规定要求，在此我单位声明并承诺如下：

1、在参加本项目采购活动前十年内（单位注册不满十年的，按实计算），我单位及其现任法定代表人/主要负责人的行贿犯罪记录情况为：       （填写“具有”或“不具有”）行贿犯罪记录；我单位的现任法定代表人/主要负责人姓名为：                  ，身份证号：                      。

2、如若成交，我单位将在签订合同前向采购人提交行贿犯罪记录查询结果，查询范围为：我单位及其现任法定代表人/主要负责人；查询时限为：比选前十年内（单位注册不满十年的，按实计算）。

3、如若我单位及现任法定代表人/主要负责人规定期限内具有行贿犯罪记录，我单位承担如下：

1）成交后未签订采购合同的，认定成交无效；

2）按提供虚假材料谋取成交处理；

3）本项目规定的其他应当承担的处理；

4）相关法律法规规定的其他应当承担的相关处罚；

4、若我单位伪造、变造行贿犯罪档案查询结果告知函的，按相关法律、法规、规范性文件的规定处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、其他未尽事项按现行相关法律法规规定执行。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

注：本声明及承诺中的法定代表人/主要负责人，供应商在谈判响应时应当根据自身情况进行区分，供应商为法人单位的，此处为法定代表人；供应商为其他组织的（如分支机构等），此处为主要负责人；自然人竞标的，参照法定代表人编制。

附件10

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

乐山市疾病预防控制中心：

我单位就本项目“                 ”（项目名称）项目（采购公告日期：   年   月   日）（包号：     ）的采购内容、设备和专业技术能力要求进行了认真的阅读和充分的理解。

我单位在此郑重承诺：我单位完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因我单位在本项目所投入的设备和专业技术能力原因致使本项目合同履行造成的采购人损失以及按国家采购法律、法规及合同条款规定的一切违约责任，我单位自愿全部承担。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

### 附件11

### 采购文件实质性要求响应函

项目名称：

| 序号 | 采购项目要求 | 响应应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各供应商自愿参与，自行承担参与本采购项目的所有费用，不得提供虚假报名材料，按采购文件要求提供报价资料，供应商必须具备所有报价服务对应的服务资质，并出具报价响应函。 |  |  |
| 2 | 二、采购预算和最高限价 （一）总预算：6.9万元。 （二）最高限价：6.9万元。 （三）超过采购预算或最高限价的报价响应文件作无效处理。 |  |  |
| 3 | 三、参与供应商需提供以下资料 （一）提供营业执照（三证合一）复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；③复印件加盖公章。）。 （二）企业法人授权委托书原件及法定代表人、委托代理人身份证明材料。 （三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （四）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （五）供应商及其法定代表人在生产经营活动中无行贿犯罪记录。 （六）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 |  |  |
| 4 | （一）供应商需具备提供实验室维保服务相关资质或提供具有类似项目的业绩证明（二者提供之一即可，提供的相关证明材料需加盖公章）。 （二）本项目不接受联合体参与比选。 |  |  |
| 5 | 五、技术参数及商务要求 # （一）详细技术参数及要求 1、维护项目区域： 本次维护范围： 1.1新实验楼二楼、三楼病原微生物实验室：包含结核病、流感禽流感、新冠、艾滋病等实验室； 1.2办公楼五楼卫生微生物实验室 1.3新实验楼二至五楼全新风系统：覆盖新实验楼2楼、3楼（微生物实验区域）及4楼、5楼（理化实验区域）的所有独立或集中式新风处理机组及输送管网。 合计规模：共涉及5套核心实验室系统（其中洁净实验室1套、二级负压生物安全实验室4套）及全楼配套新风系统。 2、维保方案设计依据 2.1、《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008 2.2、《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011 2.3、《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS 233-2017 2.4、《空调通风系统运行管理标准》GB 50365-2019 2.5、《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 3、维保方案 3.1各个功能房间服务内容及要求 3.1.1维护保养范围 （1）以上实验室全部的强电、室内照明、装饰系统、墙面顶棚、自控系统、净化机组、排风机组、风冷模块空调主机日常保养维护。 （2）实验室净化区域内手推门及情报面板控制系统的维护保养，维修备件的更换，实验室的照明灯具损坏的更换。 （3）空气净化机组、排风机组、自控系统的维护保养。 （4）净化空调系统的维护保养，净化机组、排风机组、排风系统的过滤器更换。 （5）实验室区域的洁净度、静压差、截面风速、温湿度、噪音、照度等的检测，确保能通过具有检测资质机构随时随机检测。 （6）其他为保障空气净化系统及新风系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件。 （7）新实验楼2-5楼所有新风处理机组、新风管道、新风阀门、热回收装置、初/中效过滤段的日常保养维护。 3.1.2工作要求： 供应商定期委派维修经验丰富的维保人员对以上维护范围的设施设备予以巡检、突发故障的处理等，保证净化空调设备正常运行，保证温度及湿度在规范允许范围内，保证换气次数满足规范要求，发现问题及时处理。 巡检内容： A.净化空调主机： ①机组电源检查维护 ； ②机组控制线路检查维护 ； ③机组氟系统检查维护 ； ④机组润滑系统检查维护及润滑性检测 ； ⑤机组传感器检查校正 ； ⑥机组运行参数检查、调整 ； ⑦机组出现故障前预判及处理 ； B.净化空调组合式风柜： ①机组配电控制柜检查维护； ②电机及风机轴承润滑性检查维护； ③风机皮带检查维护； ④加湿器检查维护； ⑤风管保温材料检查维护； ⑥送风管及风阀检查维护； ⑦送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒； C.净化空调氟系统： ①铜管管道捡漏、氟利昂压力检查、保养； ②所有管道保温层检查维护； D.给排水系统： ①水管连接处及阀件检查维护； ②刷手池感应龙头检查维护； ③排水管路、地漏检查维护； E.电气系统； ①所有照明、指示灯具检查维护； ②主电源及各支路的各相电压、电流检查； ③所有电源箱、柜的检查维护； ④所有控制系统的保护装置的检查维护； F.自控系统： ①检查各参数是否在规定范围内； ②检查各信号给定是否准确； ③各取源传感设备的检查维护； ④各控制设备的检查维护； G.门控系统： ①门禁互锁装置的检查维护； ②固定装置的检查维护； ③门锁、型材的检查维护； H.净化装饰部分： ①内嵌式不锈钢传递窗滑轮检查维护； ②紫外线灭菌灯的检查维护； ③气密手推门的检查维护； ④门合页、防撞护角检查维护； I. 新风系统： ①新风机组配电控制柜及变频器检查维护； ②新风机电机及风机轴承润滑性检查、异响监测； ③新风风机皮带张紧度检查及磨损情况评估； ④新风机组初效、中效过滤段压差监测及滤网清洁/更换； ⑤热回收装置（转轮/板换）检查，清理积尘，检查传动机构； ⑥新风取风口防雨罩、防虫网检查及清理，确保无堵塞； ⑦新风管道保温层及冷凝水盘检查，防止结露滴水； ⑧新风送风阀门执行器动作测试，确保开度准确； ⑨冬季防冻保护措施检查（电加热或热水盘管）。 （5）半年检： A.机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。 B.冷、热水盘管检查保养。 C. 检查轴承有无磨损及润换油泄漏、轴承锁定螺栓及其它螺栓的松紧度。 D. 检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。 E. 强弱电系统运行情况检查、动力电线分电箱螺丝松紧、开关闭合漏电按钮试验。 F. 门控系统的气密性检查。 G.洁净区各级用房洁净度的测定，提供书面报告。 H. 新风系统性能检测：检查新风机组送风量、新风管道漏风率，清洗热回收芯体，检测热回收效率。 （6）年检： A.风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。 B.新风系统专项检测：测定各主要房间的新风量及新风比，确保满足人员卫生要求及负压补风需求；供水管水过滤器检查、清洗电磁阀检查、清洗。 C. 根据GB50591-2010的规范对卫生微生物实验室洁净系统进行一次全面检查，并提供详细的检测报告（提供巡检报告版本）。 D.对新实验楼2-5楼新风系统进行全年运行效能评估，包括能耗分析及过滤效率评估。 E.供应商对所有操作均必须有详细的记录，并接受中心管理人员的检查。 F.半年或年度大型维护保养时应安排足够的技术人员及工人实施，降低对中心工作的影响。 （7）质量要求： A.维护管理：所有配件必须符合国家标准的产品。 B.维护设备：维保服务单位需配置以下系统维护、检测的必要工具仪器并取得相关机构合格年检报告。 ①.尘埃粒子计数器：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。 ②.温湿度压差测试仪（数字压力计部分）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。 ③.声级仪：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。 ④.风速仪：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。 ⑤.温湿度压差测试仪（温湿度部分）：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。 ⑥.照度计：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。 ⑥.风量罩：需通过国家法定计量检定机构检测；并取得检定机构的校准证书报告，以及提供的校准证书报告处于复检时间内（提供第三方校准报告复印件并加盖供应商公章）。 C.运行管理：洁净室的微环境应符合国家规范，设备、设施正常运行；新风系统应保证室内空气质量达标，新风量充足。 E.人员管理：维保人员应严格执行国家规范《GB50591-2010》,并遵守中心管理规定。 F.档案管理：维保记录及监测报告完整，资料按要求进行归档，并对监测报告进行归纳整理，档案资料维保单位壹份、中心保留贰份。 G.质量管理：层流效果检查，通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每季度对洁净室的正负压力进行监测并记录；每季度对各级别洁净室每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录；每季度对洁净室进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录（提供记录版本）；每季度对新风机组运行参数（风量、压差、温湿度）进行监测记录；每半年对新风过滤效率进行检测评估。 H.所有检查应符合国家规范《GB50591-2010》并留记录，向中心管理方提供书面记录报告。 I.每季度对实验室净化区域进行一次全面的技术指标检测，包括净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度的检测，并附《洁净室数据检测报告》（提供自检报告版本）。 J.每季度对新实验楼2-5楼的新风指标进行检测，包括新风量、送风温湿度、室内CO2浓度，并附《新风系统运行检测报告》。 A：温湿度 B：照度 C：噪声 D：尘埃粒子 E：压差 F：换气次数或风速 G：新风量 以上技术指标附检测报告到中心相关部门，每次检测数据由双方签字确认备案。 （8）配合中心感染管理科做好感染检测，如果检测有问题同感染管理人员分析问题，找出问题的原因并加以解决，同时作出详细的报告交中心存档； （9）建立各类洁净间的主要净化空调设备的运行、维护保养与检修记录及新风机组的运行、维护保养与检修记录； （10）更换实验室过滤器方案（过滤器含在维保报价内）；更换标准及要求（如检测数据不合格，由此增加的过滤器更换频次费用由供应商承担，提供承诺函）： A.实验室净化机组初效滤器每半年更换一次，初效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。 B.实验室净化机组的中效过滤器每半年更换一次，中效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。 C.实验室高效过滤器维护期内每3 年至少更换一次，高效过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。 D. 新实验楼2-5楼新风机组初效过滤器每3个月检查清洗，每半年强制更换一次；中效过滤器每半年检查，每年强制更换一次（或根据压差报警及时更换）。所有新风过滤器需提供制造商家获取的国家空调设备质量监督检验中心检测报告。 4、维保清单 序号; 功能科室; 项目名称; 工作内容及要求; 数量. 1; 三、五楼实验室; 装饰工程; 对实验室的墙面及顶面检查，有无裂缝、破损等日常维护工作，对实验室的情报面板控制系统、传递窗等嵌入式设备密封性、腐蚀性、柜体易损件维护及更换工作。对实验室的地板予以检查，发现有划伤、破损、裂痕、起泡、鼓包等现象予以修复。对送风天花的匀流板及箱体内壁做除尘处理，确保整个天花内长期处于无尘环境。对高效送风口进行除尘处理，并对洁净房间温湿度、压差、风速、噪声、照度等指标予以自检，对不合格的数据找出原由，解决后予以复测，直至所有数据合格为止。; 1项. 电气工程; 对实验室区域内的常规照明系统、后备电源照明系统、开关插座灯予以检查、调试，并对易损件更换。; 1项. 门控系统; 对实验室区域手动门的门锁、门体、互锁等进行检查、维护以及易损件更换，确保各个门控系统处于正常状态。; 1项. 2; 三、五楼净化空调及负压系统; 氟系统（内机）; 对排风/净化机组的柜体密封性检查，确保无漏风及啸叫；连接件和坚固件的松紧度检查，确保牢固无异响，对电机、风机、表冷器、电加热、加湿器（含进出水阀）、紫外线灭菌灯高温报警器、温湿度传感器等设施设备予以检查，并定期对以上设备予以保养。对机组内壁、接水盘、加湿器喷管等设施予以清洗、除尘。; 1项. 自控系统; 对自控系统的数据、故障情况予以确认、恢复，并查看其设置的PI值及对应参数是否异常并调整至原设计状态。对自控系统plc、继电器、变频器、控制开关等电器元件予以测试，对有故障或损坏的配件予以更换。; 1项. 面板控制系统; 对所有实验室区域的净化空调、排风系统等温湿度予以监测，确定处于控温、控湿范围内。对控制面板按键、电路板、接触点予以测试，对有故障或不灵敏的元件予以更换。; 1项. 风口阀件; 对定风量调节阀、比例调节阀、电动调节阀、软接、消声器、风道系统等的密闭性和保温棉破损等方面予以检查并修复。; 1项. 模块机组设备（外机）; 对电机、板式换热器、压缩机、冷凝风机、进出水压力、制冷剂压力等设施设备予以检查及保养，并对翅片梳理及除垢、确保整个风冷模块散热正常。; 1项. 制冷剂; 检查机组制冷剂的压力值，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。; 1项. 模块机组（外机）电气柜系统; 检查强电柜、弱电柜空气开关及漏报工作情况，并检查各接触器、继电器、IT电源、微电脑控制系统、校正各控制设定值、压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。; 1项. 3; 二～五楼新风机组; 内机; 检查风机电机轴承润滑、皮带张紧度及磨损情况；清洗或更换初效、中效过滤段；检查热回收装置运行状况，清理积尘；检查冷凝水盘及排水管路，防止堵塞溢水；检查冬季防冻加热元件及保护功能。; 1项. 外机及管网; 检查室外新风口防雨罩、防虫网，清理杂物确保进风通畅；检查新风管道保温层完整性，修复破损处；检查新风送风阀门执行器动作是否灵活准确；检测新风机组运行电流、电压及变频器参数。. 过滤器; 新风机组初效过滤器每半年更换一次；中效过滤器每年更换一次（或根据压差报警及时更换）。. 4; 三、五楼过滤器; 实验室初效过滤器每半年更换一次，中效过滤器每半年更换一次。. 5; 三、五楼实验室过滤器; 实验室高效过滤器每三年更换一次。; 1项. 6; 第三方检测; 每年对三、五层全部洁净功能房间洁净度、温湿度、照度、压差、噪音、沉降菌等指标检测；二～五楼区域的新风量、新风比及室内CO2浓度的检测，并出具合格报告。; 1项. 7; 过滤器及配件处置; 供应商须负责对实验室更换下来的各类过滤器及相关废旧配件进行合规处理。; 1项. # （二）商务及其他要求 - 1、服务期限：本次采购预算的合同履行期限为自合同签订之日起一年。（本项目一采三年，总服务期限三年，采购合同一年一签，在保证预算资金及验收合格后，由双方根据市场行情和维保项目情况，友好协商，在不高于首年中标价的前提下，续签下一年度采购合同）。 - 2、服务地点：采购人指定地点。即乐山市疾病预防控制中心新实验楼二楼、三楼病原微生物实验室（包含结核病、流感禽流感、新冠、艾滋病等实验室），办公楼五楼卫生微生物实验室，新实验楼二至五楼全新风系统区域，合计5套实验室系统（其中洁净实验室1套、二级负压生物安全实验室4套）及全楼配套新风系统。 3、报价要求：报价是供应商全部完成本采购项目所有内容的全部工作的综合最终报价，包括履约过程中的人工、材料、差旅、保险、税金、运输配送、验收、后期服务、利润及与投标供应商履约本项目所需要的其他所有费用。采购人在项目结算时不再向成交供应商支付其他任何费用。以上报价不包含需采购人自费部分。 4、付款方式及要求： - （1）双方签订合同，成交供应商根据采购人要求完成本项目所有的维保服务，经采购人验收合格并出具验收报告之日起15 个工作日内向成交供应商支付100%货款。采购人如因财政资金审核或划款到位原因延后，成交供应商理解并同意付款时间相应延迟，不视采购人为违约，实际支付日期以财政资金审核通过或划款到位为准。 - （2）支付前，成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算。 5、售后服务要求 - （1）服务期为自合同签订之日起365日，成交供应商在服务期内应按国家有关规定、采购文件的服务要求和商务要求及其他要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准提供服务。 - （2）签订合同后到履约结束，提供至少3人的技术服务团队保障项目工作的开展和推进；提供技术服务团队名单交采购人备案（签订合同后提供给采购人，需列明姓名、公司职务或职级、身份证号、联系方式等），如履约期间更换技术服务人员，需提前书面告知采购人并及时更新技术服务团队名单，并做好工作交接；如因技术服务人员更换造成服务不及时、出现问题未能解决，可能造成实验室生物安全泄露等风险，采购人有权在支付服务费时扣除相应比例的违约金。 - （3）签订合同后，制定并提供在服务期内的维保实施计划表，并严格按此实施开展维保工作，未经采购人同意不得随意调整维保实施计划表，否则，采购人有权在支付服务费时扣除相应比例的违约金。 - 6、保密要求：成交供应商开展本项目维保活动时，一切程序都应符合国家安全、保密等有关法律法规规定和标准，保证维保活动过程中的实验室数据的信息安全，如因维保活动造成的信息泄露、菌毒种丢失等须承担全部法律责任及经济赔偿。 - 7、验收方法与标准：按国家有关规定、采购文件的服务要求和商务要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收，验收后出具履约验收报告；如验收不合格采购人有权不支付服务费并单方面终止合同。 - 8、生物安全：成交供应商开展本项目维保活动时，维保全过程应严格遵守生物安全相关法律法规、国家标准及采购人实验室管理制度，规范落实维保活动时的生物安全防护措施；因违规操作、防护不当等导致生物安全事故（含人员感染、病原体泄漏、环境污染等）的，由供应商承担全部法律责任及经济赔偿。 9、知识产权 - （1）供应商应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 - （2）供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标供应商承担所有相关责任。 - （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 - 10、违约责任：如应成交供应商在履约过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。具体违约责任以成交后双方在所签合同中详细约定。 11、解决争议的方式：在本协议的履行过程中发生的与本协议有关的争议，双方承诺通过友好协商解决。协商不成的，双方同意将争议提交采购人所在地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。 |  |  |
| 6 | 六、报价 出具报价函（格式自拟）。报价为一次性报价。 |  |  |
| 7 | 九、报价文件要求 以上所有提交资料均需纸质加盖供应商公章整理为报价文件，一正二副装订成册，并密封提供；报价文件封面需注明采购项目名称、报价单位、联系人、联系电话；报价资料提供不全，未进行密封和封面没有注明报价单位、联系人、联系电话的，为无效报价。 |  |  |

注：

1、供应商需把采购项目的响应要求事项列入此表；

2、按照采购文件要求对应填写。少项、漏项响应的，视为该项没有响应采购项目要求，作无效报价处理；

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格；

4、如采购项目有明确要求提供的，供应商应当按要求提供相关的佐证材料，未提供的响应应答内容按负偏离认定、处理；

5、供应商填制“响应应答”时，如完全响应且没有正、负偏离的，可填制“完全响应”；若有正偏离的，可只写出正偏离的具体内容，若有负偏离的，可只写出负偏离的具体内容，没有写出的其他的内容视同无偏离并完全响应；

6、偏离情况由供应商根据响应应答实情，填写“正偏离”或“无偏离”；

7、本表由供应商根据项目情况及自身编制情况，可用横版也可用竖版；

8、如涉及合同条款、商务要求评定的，评审委员会以此表为评审认定依据。

供应商名称：                   （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：         （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日